Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котельной

Учитываемыми загрязняющими веществами, выделяющимися при сгорании топлива, являются: твердые частицы, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид (серы диоксид), пятиокись ванадия.

1. Валовой выброс твердых частиц в дымовых газах котельных определяется по формуле:

Mг = qт m X(1 - (yт / 100), т/год

где       qт - зольность топлива, % (табл.1);

m - количество израсходованного топлива за год, т;

Х - безразмерный коэффициент (табл.4);

yт - эффективность золоуловителей (табл.2).

Максимальный разовый выброс:

Gт - (qт m’ X(1 - (yт / 100)) . 106 /(24 . 3600 n), г/сек

где      m’ - расход топлива за самый холодный месяц года, т:

n - количество дней в самом холодном месяце года.

2. Валовой выброс оксида углерода:

Мсо = Ссо m (1 - (q1 / 100)) . 10-3, т/год

где      q1 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, % (табл. 5):

m - количество израсходованного топлива, т/год, тыс.м3/год;

Ссо - выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т, кг/тыс.м3.

Ссо = q2 R Qri,

где      q2 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % (табл.5);

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива:

1 - для твердого топлива;

0,5 - для газа;

0,65 - для мазута;

Qri - низшая теплота сгорания натурального топлива (табл. 1).

Максимальный разовый выброс оксида углерода определяется по формуле:

Gcо = (Ссо m’ (1 - (q1 / 100)) . 103 / (24 . 3600 n), г/сек

где      m’ - расход топлива за самый холодный месяц, т:

3. Валовой выброс оксидов азота:

M NO2 = m Qri K NO2 (1-b) . 10-3, т/год

где      K NO2 - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на один ГДж тепла, кг/Дж (табл.3) для различных видов топлива в зависимости от производительности котлоагрегата;

b - коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений. Для котлов производительностью до 30 т/час b=0.

Максимальный разовый выброс:

G NO2 =  (m Qri KNO2 (1-b) . 103) / (24 . 3600 n), г/сек

4. Валовой выброс оксидов серы определяется для твердого и жидкого топлива:

MSO2 = 0,02 m Sr(1- b’SO) (1-b”SO), т/год

где      Sr - содержание серы в топливе,% (табл.1);

b’SO - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для угля - 0,1.

b”SO - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей равен 0 .

Максимальный разовый выброс:

GSO2 = (0,02 m’ Sr(1- b’SO) (1-b”SO) . 106) / (24 . 3600 n), г/сек

# Таблица 1

Характеристика топлива (при нормальных условиях)

| ### № | ### Наименование топлива | qт, % | Sr, % | Qir, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угли |  |  |  |  |
| 1 | Донецкий бассейн | 28,0 | 3,5 | 18,50 |
| 2 | Днепровский бассейн | 31,0 | 4,4 | 6,45 |
| 3 | Подмосковный бассейн | 39,0 | 4,2 | 9,88 |
| 4 | Печорский бассейн | 31,0 | 3,2 | 17,54 |
| 5 | Кизеловский бассейн | 31,0 | 6,1 | 19,65 |
| 6 | Челябинский бассейн | 29,9 | 1,0 | 14,19 |
| 7 | Южноуральский бассейн | 6,6 | 0,7 | 9,11 |
| 8 | Карагандинский бассейн | 27,6 | 0,8 | 21,12 |
| 9 | Экибастузский бассейн | 32,6 | 0,7 | 18,94 |
| 10 (0) | Тургайский бассейн | 11,3 | 7,6 | 13,18 |
|  | Кузнецкий бассейн | 13,2 | 0,4 | 22,93 |
|  | Горловский | 11,7 | 0,4 | 26,12 |
|  | Кузнецкий (открытый) | 11,0 | 0,4 | 21,46 |
|  | Канско-Ачинский | 6,7 | 0,2 | 15,54 |
|  | Минусинский | 17,2 | 0,5 | 20,16 |
|  | Иркутский | 27,0 | 1,0 | 17,93 |
|  | Бурятский | 16,9 | 0,7 | 16,88 |
|  | Партизанский (Сучанский) | 34,0 | 0,5 | 20,81 |
|  | Раздольненский | 32,0 | 0,4 | 19,64 |
|  | Сахалинский | 22,0 | 0,4 | 17,83 |
| ## Другое топливо |  |  |  |  |
|  | Мазут малосернистый | 0,1 | 0,5 | 40,30 |
|  | Мазут сернистый | 0,1 | 1,9 | 39,85 |
|  | Мазут высокосернистый | 0,1 | 4,1 | 38,89 |
|  | Дизельное топливо | 0,025 | 0,3 | 42,75 |
|  | Соляровое масло | 0,02 | 0,3 | 42,46 |

#### Таблица 2

Средние эксплуатационные эффективности аппаратов газоочистки и пылеулавливания

| № | Аппарат, установка | Эффективность улавливания (yт), % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердых и жидких частиц | Газообразных и парообразных |
| ## Отходящие газы котельных |  |  |  |
| 1 | Батарейные циклоны типа БЦ-2 | 85 |  |
| 2 | Батарейные циклоны на базе секции СЭЦ-24 | 93 |  |
| 3 | Батарейные циклоны типа ЦБР-150У | 93-95 |  |
| 4 | Электрофильтры | 97-99 |  |
| 5 | Центробежные скрубберы ЦС-ВТИ | 88-90 |  |
| 6 | Мокропрутковые золоуловители ВТИ | 90-92 |  |
| 7 | Жалюзийные золоуловители | 75-85 |  |
| 8 | Групповые циклоны ЦН-15 | 85-90 |  |
| 9 | Дымосос-пылеуловитель ДП-10 | 93 |  |
| 10 (0) | Электрофильтры | 99 |  |

#### Таблица 3

Зависимость KNO2от паропроизводительности котлоагрегатов

| № | Паропроизводительность котлоагрегата, (т/ч) | Значение KNO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природный газ, мазут | бурый уголь | каменный уголь |
| 1 | 0,5 | 0,08 | 0,155 | 0,172 |
| 2 | 0,7 | 0,085 | 0,163 | 0,18 |
| 3 | 1,0 | 0,09 | 0,168 | 0,188 |
| 4 | 2,0 | 0,095 | 0,183 | 0,20 |
| 5 | 3,0 | 0,098 | 0,192 | 0,21 |
| 6 | 4,0 | 0,099 | 0,198 | 0,215 |
| 7 | 6,0 | 0,1 | 0,205 | 0,225 |
| 8 | 8,0 | 0,102 | 0,213 | 0,228 |
| 9 | 10,0 | 0,103 | 0,215 | 0,235 |
| 10 (0) | 15,0 | 0,108 | 0,225 | 0,248 |

#### Таблица 4

###### Значения коэффициента Х в зависимости от типа топки и топлива

| ##### Тип топки | Топливо | Х |
| --- | --- | --- |
| С пневмомеханическими забрасы-вателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 |
| Камерные топки | Мазут | 0,010 |

#### Таблица 5

###### Характеристика топок котлов малой мощности

| Тип топки и котла | Топливо | q1 | q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топка с пневмомеха-ническими забрасы-вателями и неподвижной решеткой | Каменные угли Бурые угли | 0,5 0,5 | 3 1,5 |
| Камерная топка | Мазут | 0,5 | 0,5 |

- количество израсходованного топлива за год (m) — 111000+№№№ т;

- расход топлива за самый холодный месяц года (m’) — 62% от m;

- количество дней в самом холодном месяце года (n) — 31;

при № 1—5 — каменный уголь;

6—10 (0) — бурые угли.